## 7_30 Elution Data
J01157 / Fruitland ID - ION EXCHANGE ELUTION ANALYSIS
DATE | REGEN | SAMPLE | SPECIFIC | COND. | NOTES:
| STEP | # | GRAVITY | UmMho
2005-07-30 | T2 brine draw | 0 | 1 |  | Tank 2 started regeneration at 9:28:48
|  | 1 | 1 |  | Reading values at zero seconds on clock = 9:30:00 AM
|  | 2 | 1 |  | SAMPLE TUBE FILLS IN TEN SECONDS
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1.02
|  | 5 | 1.038
|  | 6 | 1.052
|  | 7 | 1.06
|  | 8 | 1.068
|  | 9 | 1.07
|  | 10 | 1.07 |  | Yellow tint to the regeneration waste
|  | 11 | 1.066
|  | 12 | 1.064
|  | 13 | 1.066
|  | 14 | 1.065
|  | 15 | 1.064
|  | 16 | 1.064 |  | pH 10
|  | 17 | 1.064
|  | 18 | 1.061
|  | 19 | 1.06
|  | 20 | 1.055
|  | 21 | 1.055 |  | Verified regneration inlet 1.06 sp gr
|  | 22 | 1.06
|  | 23 | 1.058
|  | 24 | 1.058 |  | Yellow color is gone
|  | 25 | 1.058
|  | 26 | 1.059
|  | 27 | 1.06
|  | 28 | 1.06
|  | 29 | 1.06
|  | 30 | 1.06
|  | 31 | 1.06 | 1000 +
| slow rinse | 32 | 1.06
|  | 33 | 1.06
|  | 34 | 1.06
|  | 35 | 1.06
|  | 36 | 1.06
|  | 37 | 1.06
|  | 38 | 1.06
|  | 39 | 1.04
|  | 40 | 1.02 | 1000 +
|  | 41 | 1.01
|  | 42 | 1.005
|  | 43 | 1.002
|  | 44 | 1.002 | 1000 +
|  | 45 | 1
|  | 46 | 1
|  | 47 | 1 | 1000 +
|  | 48 | 1 | 4090 | Conductivity in range of meter
|  | 49 | 1 | 4050
|  | 50 | 1 | 3900
|  | 51 | 0.98 | 3600
|  | 52 | low | 2800
|  | 53 | low | 2600
|  | 54 | low | 2400
|  | 55 | low | 2200
|  | 56 | low | 2100
|  | 57 | 0.98 | 1800
|  | 58 | 0.98 | 1700
|  | 59 | 0.98 | 1700
|  | 60 | 0.98 | 1600
|  | 61 | 0.98 | 1550
|  | 62 | 0.98 | 1500
|  | 63 | 0.98 | 1450
|  | 64 | 0.98 | 1450
|  | 65 | 0.98 | 1300
|  | 66 | 0.98 | 1300
|  | 67 | 0.98 | 1250
|  | 68 | 0.98 | 1250
|  | 69 | 0.98 | 1250
|  | 70 | 0.98 | 1250
|  | 71 | 0.98 | 1250
|  | 72 | 0.98 | 1200
|  | 73 | 0.98 | 1200
|  | 74 | 0.98 | 1200
|  | 75 | 0.98 | 1200
|  | 76 | 0.98 | 1200
|  | 77 | 0.98 | 1200
|  | 78 | 0.98 | 1200
|  | 79 | 0.98 | 1200
|  | 80 | 0.98 | 1150
|  | 81 | 0.98 | 1150
|  | 82 | 0.98 | 1150
|  | 83 | 0.98 | 1150
|  | 84 | 0.98 | 1150
|  | 85 | 0.98 | 1150
|  | 86 | 0.98 | 1150
|  | 87 | 0.98 | 1150
|  | 88 | 0.98 | 1150
|  | 89 | 0.98 | 1150
|  | 90 | 0.98 | 1150
|  | 91 | 0.98 | 1150
|  | 92 | 0.98 | 1150
| fast rinse | 93 | 0.98 | 1250
|  | 94 | 0.98 | 1250
|  | 95 | 0.98 | 1150
|  | 96 | 0.98 | 1150
|  | 97 | 0.98 | 1150
|  | 98 | 0.98 | 1150
|  | 99 | 0.98 | 1100
|  | 100 | 0.98 | 1100
|  | 101 | 0.98 | 1100
|  | 102 | 0.98 | 1100
|  | 103 | 0.98 | 1100
|  | 104 | 0.98 | 1100
|  | 105 | 0.98 | 1050
|  | 106 | 0.98 | 1100
|  | 107 | 0.98 | 1100
|  | 108 | 0.98 | 1100
|  | 109 | 0.98 | 1100
|  | 110 | 0.98 | 1100
|  | 111 | 0.98 | 1100
|  | 112 | 0.98 | 1100
|  | 113 | 0.98 | 1100
|  | 114 | 0.98 | 1100
|  | 115 | 0.98 | 1100
|  | 116 | 0.98 | 1050
|  | 117 | 0.98 | 1100
|  | 118 | 0.98 | 1050
|  | 119 | 0.98 | 1050
|  | 120 | 0.98 | 1050
| T2 online | 121 |  |  | finished at 11:31:50, Tank 1 processed 16,000 gallons while Tank 2 was regenerating.

## Site 1 Elution Data
FL Elution Study Results (09/22/05)
SAMPLE ID |  | ANALYTE NAME
| Time | Nitrate | Sulfate | TDS | Cl | As
Unit | minutes | mg/L as N | mg/L | mg/L | mg/L | ug/L
FL-09-22-05-E1 | 4 | 71.3 | 144 |  |  | 7643
FL-09-22-05-E2 | 8 | 572 | 51000 |  |  | 14931
FL-09-22-05-E3 | 12 | 2280 | 19000 |  |  | 6664
FL-09-22-05-E4 | 16 | 2120 | 6800 |  |  | 3908
FL-09-22-05-E5 | 20 | 1540 | 3100 |  |  | 2814
FL-09-22-05-E6 | 24 | 1030 | 1700 |  |  | 2223
FL-09-22-05-E7 | 28 | 748 | 1100 |  |  | 1911
FL-09-22-05-E8 | 32 | 577 | 782 |  |  | 1909
FL-09-22-05-E9 | 36 | 667 | 472 |  |  | 1805
FL-09-22-05-E10 | 40 | 553 | 374 |  |  | 1620
FL-09-22-05-E11 | 50 | 48 | 26 |  |  | 67.2
FL-09-22-05-E12 | 60 | 24 | 7.49 |  |  | 29.1
FL-09-22-05-E13 | 78 | 3.13 | 5.2 |  |  | 27.4
FL-09-22-05-E14 | 98 | 2.85 | 3.6 |  |  | 35
FL-09-23-05-TA-ECB |  | 1020 | 9200 | 76900 |  | 6014
FL-09-23-05-TA-ECS |  | 80.4 | 318 | 16600 |  | 293
FL-09-22-05-E15 | 4 | 14.5 | 1500 |  |  | 6.47
FL-09-22-05-E16 | 8 | 508 | 37000 |  |  | 18428
FL-09-22-05-E17 | 12 | 1490 | 49000 |  |  | 11520
FL-09-22-05-E18 | 16 | 2260 | 12000 |  |  | 5441
FL-09-22-05-E19 | 20 | 1600 | 5000 |  |  | 3555
FL-09-22-05-E20 | 24 | 1280 | 2400 |  |  | 2608
FL-09-22-05-E21 | 28 | 987 | 1400 |  |  | 1899
FL-09-22-05-E22 | 32 | 721 | 812 |  |  | 1799
FL-09-22-05-E23 | 36 | 614 | 676 |  |  | 1917
FL-09-22-05-E24 | 40 | 477 | 538 |  |  | 1709
FL-09-22-05-E25 | 50 | 29.4 | 24 |  |  | 74.3
FL-09-22-05-E26 | 60 | 6.56 | 4.1 |  |  | 19.1
FL-09-22-05-E27 | 78 | 3.01 | 1.4 |  |  | 23
FL-09-22-05-E28 | 98 | 3.15 | 1.1 |  |  | 35.7
FL-09-22-05-TB-ECB |  | 961 | 9100 | 64900 |  | 6082
FL-09-22-05-TB-ECS |  | 99.8 | 81 | 15600 |  | 271
Brine 1 |  |  |  | 94200 | 56400
Brine 2 |  |  |  | 95000 | 58900
Brine 3 |  |  |  | 306000 | 203000

## Site 1 TDS Data
Regeneration of IX System at Fruitland
Date | Vessel A |  | Vessel B
Time (min) | Regeneration Throughput (gal) | TDS (g/L) | pH | Temp | Finished Water Flowrate (gpm) | Finished Water Throughput (kgal)
0
0.6
1 | 763530 | 1.65 | 7.6
2 | 763550 |  | 7.61
3 | 763578 |  |  |  | 135 | 316
4 | 763600 | 7.77 | 8.65
4.5 |  | 9 | 8.77
4.75 |  | 13.18 | 8.82
5 | 763025 | 17.8 | 8.84 |  | 136
5.5 |  | 23.9 | 8.84
5.8333 |  | 27.9 | 8.8
6 | 763652 | 30.8 | 8.77
6.5 |  | 33.7 | 8.73
6.8 |  | 35.7 | 8.71
7 | 763678 | 37 | 8.68 |  | 135 | 317
7.5 |  | 39.8 | 8.63
7.8 |  | 40.9 | 8.61
8 | 763702 | 42.3 | 8.58 |  | 133 | 317
8.25 |  | 43.1 | 8.56
8.5 |  | 43.8 | 8.54
8.8 |  | 44.9 | 8.5
9 | 763732 | 46.3 | 8.45 |  | 135 | 317
9.3333 |  | 46.9 | 8.43
9.5 |  | 47.7 | 8.41
9.8 |  | 48.8 | 8.38
10 | 763760 | 51.3 | 8.32 |  | 134 | 317
10.5 |  | 52.2 | 8.29
10.8 |  | 54
11 |  | 57.9 | 8.19
11.5 |  | 58.8 | 8.18
12 | 763805 | 62.2 | 8.16 |  | 134 | 317
12.5 |  | 65 | 8.15
13 | 763832 | 68.1 | 8.14 |  | 137 | 317
13.3 |  | 70.7 | 8.14
14 | 763855 | 72.5 | 8.14 |  | 136 | 317
14.6667 |  | 74.4 | 8.14
15 | 763880 | 75.6 | 8.14 |  | 137 | 318
15.5 |  | 76.4 | 8.14
16 | 763905 | 77.4 | 8.14 | 14.7 | 134 | 318
16.5 |  | 78.2 | 8.14 | 14.6
17 | 763932 | 78.9 | 8.13 | 14.6 | 134 | 318
18 | 763955 |  | 8.12 |  | 134 | 318
18.5 |  | 80.4 | 8.12 | 14.5
19 | 763982 | 80.9 | 8.12 |  | 137 | 318
19.5 |  | 81.1 | 8.12 | 14.4
20 | 764005 | 81.5 | 8.12 |  | 136 | 318
20.5 |  | 81.7 | 8.12 | 14.4
21 | 764030 | 81.8 | 8.11 |  | 135 | 318
21.5 |  | 82 | 8.12 | 14.3
22 | 764058 | 82.1 | 8.11 | 14.3 | 137 | 319
23 | 764086 | 82.4 | 8.11 | 14.3 | 136 | 319
24 | 764108 | 82.4 | 8.11 | 14.2 | 135 | 319
24.5 |  | 82.5 | 8.1 | 14.3
25 | 764130 | 82.7 | 8.1 | 14.3 | 139 | 319
26 | 764158 | 82.7 | 8.09 | 14.3 | 137 | 319
27 | 764180 | 82.8 | 8.09 | 14.3 | 135 | 319
28 | 764205 | 82.7 | 8.08 | 14.2 | 134 | 319
29 | 764232 | 82.8 | 8.07 | 14.3 | 134 | 320
30 | 764259 | 82.7 | 8.06 | 14.3 | 135 | 320
31 | 764281 | 82.6 | 8.04 | 14.3 | 137 | 320
31.5 |  | 82.6 | 8.04 | 14.3
33 | 764332 | 83.4 | 8.03 | 14.5 | 136 | 320
34 | 764359 | 83.6 | 8.03 |  | 135 | 320
35.25 | 764386 | 83.9 | 8.02 | 14.5 | 136 | 320
36 | 764412 | 83.8 | 8.02 | 14.5 | 136 | 320
37 | 764432 | 83.7 | 8.01 | 14.5 | 133 | 320
38 | 764457 | 83.6 | 8 | 14.6 | 134 | 321
39 | 764488 | 83.7 | 7.99 | 14.6 | 134 | 321
40 | 764510 | 83 | 7.95 | 14.6 | 137 | 321
40.5 |  | 81.3 | 7.98 | 14.6
41 |  | 53.5 |  |  | 134 | 321
41.5 |  | 65 | 8.03 | 14.6
42 | 764560 | 55 |  |  | 135 | 321
42.3 |  | 43.8 | 8.16 | 14.5
42.5 |  | 40 | 8.19 | 14.5
42.8 |  | 34.4 | 8.25
43 | 764588 | 31.5 | 8.32 | 14.3 | 134 | 321
43.5 |  | 25.8 | 8.35 | 14.3
43.8 |  | 23.5 | 8.39 | 14.2
44 |  | 20.7 | 8.41 | 14.2
44.5 |  | 18.2 | 8.45 | 14.1
44.6667 |  | 17 | 8.46
44.8333 |  | 16.3 | 8.47
45 |  | 15.3 | 8.48
45.25 |  | 14.26 | 8.49 | 14.1
45.5 |  | 13.2 | 8.5
45.8 |  | 12.26 | 8.51 | 14.1
46 |  | 11.52 | 8.51 | 14.1
46.3 |  | 10.91 | 8.51 | 14.2
46.5 |  | 10.33 | 8.51 | 14.2
46.8 |  | 9.63 | 8.52 | 14.3
47 | 764688 | 9.08 | 8.51 | 14.4 | 135 | 322
47.3 |  | 8.71 | 8.51 | 14.4
47.5 |  | 8.3 | 8.51
47.8 |  | 7.85 | 8.5 | 14.6
48 |  | 7.49 | 8.5 | 14.6
48.3 |  | 7.2 | 8.5 | 14.6
48.5 |  | 6.8 | 8.49 | 14.7
48.8 |  | 6.55 | 8.48 | 14.7
49 | 764338 | 6.31 | 8.48 | 14.8 | 136 | 322
49.3 |  | 6.06 | 8.47 | 14.8
49.5 |  | 5.85 | 8.46 | 14.8
49.8 |  | 5.64 | 8.46 | 14.9
50 | 764765 | 5.41 | 8.45 | 14.9 | 137 | 322
50.3 |  | 5.27 | 8.44 | 14.9
50.5 |  | 5.13 | 8.43 | 15
51 |  | 4.78 | 8.41 | 15
51.5 |  | 4.49 | 8.39 | 15
52 | 764818 | 4.3 | 8.37 | 15.1 | 136 | 323
52.5 |  | 4.11 | 8.35 | 15.1
53 |  | 3.91 | 8.31 | 15.1
53.5 |  | 3.74 | 8.29 | 15.1
54 | 764865 | 3.55 | 8.26 | 15.1 | 136 | 323
55 |  | 3.37 | 8.19 | 15.1
56 | 764917 | 3.24 | 8.13 | 15.2 | 135 | 323
57.5 |  | 2.96 | 7.96 | 15.2
58 | 764966 | 2.88 | 7.87 | 15.2 | 133 | 323
60 | 765019 | 2.7 | 7.67 | 15.2 | 135 | 324
62 |  | 2.54 | 7.46 | 15.2
63 | 765096 | 2.49 | 7.36 | 15.3 | 136 | 324
64 |  | 2.44 | 7.24 | 15.3
65 |  | 2.4 | 7.15 | 15.3
66 | 765171 | 2.33 | 6.99 | 15.2 | 134 | 325
68 |  | 2.26 | 6.89 | 15.2
70 | 765271 | 2.19 | 6.72 | 15.3 | 138 | 325
72 | 765319 | 2.16 | 6.59 | 15.3 | 137 | 325
74 | 765371 | 2.1 | 6.47 | 15.3 | 132 | 326
76 |  | 2.09 | 6.39 | 15.3
78 | 765469 | 2.05 | 6.3 | 15.3 | 136 | 326
80 | 765520 |  |  |  | 135 | 326
82 | 765575 | 2.02 | 6.21 | 15.3 | 134 | 327
87 | 765700 | 1.96 | 6.03 | 15.4 | 134 | 327
90 | 765776 | 1.94 | 5.97 | 15.4 | 134 | 328
93 | 765851 | 1.94 | 5.91 | 15.4 | 133 | 328
95 | 765960 | 2 | 6.09 | 15.3 | 135 | 328
96 | 766018 | 2.05 | 6.19 | 15.3 | 135 | 329
97 | 766100 | 2.03 | 6.17 | 15.3 | 135 | 329
98 | 766167 | 2 | 6.12 | 15.3 | 135 | 329
99 | 766234 | 1.97 | 6.08 | 15.2 | 136 | 329
Begin T2 Regeneration
1 | 766288 |  | 7.44 | 15.8 | 135 | 0
2 | 766312 | 1.67 | 7.59 |  | 134 | 1
3.5 | 766346 | 1.05 | 7.6 |  | 136 | 1
4 |  | 1.65 | 7.6 | 16.2
5 | 766384 | 2.22 | 8.72 | 16.1 | 137 | 1
5.5 |  | 5.8 | 8.81
5.6667 |  | 8.71 | 8.84 | 16
5.8333 |  | 11.32 | 8.86
6 |  | 13.7 | 8.87 | 16
6.1667 |  | 16 | 8.87
6.3333 |  | 18.7 | 8.87
6.5 |  | 20.6
6.6667 |  | 22.4 | 8.84
6.8 |  | 24.1 | 8.83
7 |  | 25.7 | 8.81
7.2 |  | 27.8 | 8.79 | 16
7.3 |  | 29 | 8.87 | 16
7.5 |  | 30.5 | 8.76 | 16
7.6667 |  | 31.6 | 8.75 | 16
7.8 |  | 32.7 | 8.74
8 | 766460 |  |  |  | 136 | 1
8.1667 |  | 35.1 | 8.7 | 16
8.3 |  | 36 | 8.69 | 16
8.5 |  | 36 | 8.68 | 16
8.7 |  | 37.5 | 8.67 | 16.1
9 |  | 39 | 8.64 | 16.2
9.5 |  | 40.9 | 8.6 | 16.4
10.25 |  | 43.2 | 8.51 | 16.9
10.8 |  | 44.5 | 8.46 | 17.2
12 |  | 47.9 | 8.32 | 17.9
12.6667 |  | 44.3 | 8.27 | 18
13 |  | 44.5 | 8.25 | 17.9
13.5 |  | 50 | 8.23 | 17.9
14 |  | 50.5 | 8.21 | 17.7
14.5 |  | 51.7 | 8.2 | 17.6
15 |  | 54.7 | 8.19 | 17.4
15.5 |  | 57.8 | 8.18 | 17.2
16 |  | 59.9 | 8.17 | 17
16.5 |  | 62.4 | 8.17 | 16.9
17 |  | 64.8 | 8.16 | 16.8
17.5 |  | 67.3 | 8.16 | 16.6
18.5 |  | 70.8 | 8.17 | 16.5
19 |  | 70.8 | 8.18 | 16.4
19.5 |  | 70.7 | 8.17 | 16.4
20 |  | 70.3 | 8.17 | 10.3
20.5 |  | 70.5 | 8.17 | 16.2
21.5 |  | 70.6 | 8.16 | 16.1
22.5 |  | 71.6 | 8.12 | 16
23 |  | 72.4 | 8.11 | 16
24 |  | 75 | 8.08 | 15.9
25 |  | 76.2 | 8.07 | 15.9
26 |  | 77.6 | 8.05 | 15.8
27 |  | 78.8 | 8.03 | 15.8
28 |  | 79.6 | 8.01 | 15.7
29 |  | 80.6 | 7.99 | 15.7
30 |  | 81.3 | 7.97 | 15.6
31.5 |  | 82.5 | 7.95 | 15.7
32 |  | 82.6 | 7.94 | 15.7
33 |  | 82.9 | 7.94 | 15.7
34 |  | 83.3 | 7.95 | 15.7
35 |  | 83.8 | 7.95 | 15.7
36 |  | 84.2 | 7.96 | 15.6
37 |  | 84.3 | 7.96 | 15.6
38 |  | 84.4 | 7.95 | 15.6
39 |  | 84.4 | 7.95 | 15.6
40 |  | 82 | 7.94 | 15.6
40.3 |  | 76.7 | 7.96
40.5 |  | 73.3 | 7.98 | 15.6
40.8 |  | 65.2 | 8.01
41 |  | 59
41.5 |  | 49 | 8.12
42 |  | 40.6
42.3 |  | 37.8 | 8.18
42.4167 |  | 38
42.5 |  | 35.2
42.6667 |  | 31
43 |  | 28.6
43.1667 |  | 27.5 | 8.27 | 15.2
43.3 |  | 25.6
43.5 |  | 23.9
43.7 |  | 22.3 | 8.28 | 15.2
44 |  | 14.8 | 8.3 | 15.1
44.15 |  | 18.1 | 8.33 | 15.1
44.5 |  | 17.1 | 8.34 | 15.1
44.75 |  | 15.5 | 8.35 | 15.1
45 |  | 14 | 8.36 | 15.1
45.3 |  | 13.53 | 8.36 | 15.1
45.5 |  | 12.94 | 8.36 | 15.1
45.8 |  | 11.55 | 8.36 | 15.2
46 |  | 11.12 | 8.36 | 15.2
46.25 |  | 10.3 | 8.36 | 15.2
46.5 |  | 9.76 | 8.37 | 15.3
46.8 |  | 9.07 | 8.37 | 15.3
47 |  | 8.49 | 8.35 | 15.4
47.3 |  | 8.07 | 8.35 | 15.5
47.5 |  | 7.74 | 8.35 | 15.5
47.8 |  | 7.29 | 8.34 | 15.6
48 |  | 6.91 | 8.34 | 15.6
48.5 |  | 6.25 | 8.31 | 15.7
49 |  | 5.94 | 8.31 | 15.8
49.5 |  | 5.39 | 8.28 | 15.9
50 |  | 5.13 | 8.27 | 15.9
50.5 |  | 4.83 | 8.24 | 15.9
51 |  | 4.54 | 8.22 | 16
51.5 |  | 4.32 | 8.2 | 16
52 |  | 4.08 | 8.17 | 16
52.5 |  | 3.82 | 8.14 | 16
53 |  | 3.65 | 8.11 | 16
53.5 |  | 3.55 | 8.1 | 16
54 |  | 3.44 | 8.07 | 16
55.5 |  | 3.05 | 7.96 | 16
56 |  | 2.95 | 7.94 | 16
57 |  | 2.83 | 7.85 | 16
58 |  | 2.67 | 7.76 | 16
59 |  | 2.53 | 7.65 | 16
60 |  | 3.46 | 7.75 | 16
61 |  | 2.38 | 7.45 | 16
62 |  | 2.3 | 7.34 | 16.1
67 |  | 2.07 | 6.76 | 16.2
69 |  | 2.02 | 6.56 | 16.1
73 |  | 1.97 | 6.24 | 16.1
78 |  | 1.93 | 6.01 | 16.4
84 |  | 1.9 | 5.84 | 16.1
90 |  | 1.89 | 5.72 | 16.1
93 |  | 1.88 | 5.64 | 16.1
94 |  | 1.91 | 5.59 | 15.9
95 |  | 1.9 | 5.59 | 15.8
96 |  | 1.9 | 5.64 | 15.8
97 |  | 1.93 | 5.6 | 15.8
98 |  | 1.93 | 5.48 | 15.7

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only