## EP sites
|  |  |  | Water Parameters |  |  | Gene Copy Number GCN [log10 x+1]
Residential Activity |  | Section | Date Sampled | Temp (°C) | Free Chlorine (Cl2/L) | pH | L. pneumophila | M. intracellulare | P. aeruginosa | V. vermiformis
Baseline | BL | Entry Point | 2021-06-29 | 22.3 | 0.76 | 7.07 | 1.4186 | 0.77801 | BDL | 1.2224
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-07-13 | 21.2 | 0.91 | 8 | 1.5789 | 0.49474 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-07-20 | 22.1 | 0.97 | 7.78 | BDL | 1.0463 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-07-27 | 22 | 0.78 | 7.59 | BDL | 0.87359 | BDL | 1.0755
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-08-03 | 21.7 | 0.89 | 7.99 | 1.388 | 0.83992 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-08-10 | 22.3 | 0.89 | 8.3 | 1.2478 | 0.49149 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-08-17 | 22.2 | 0.8 | 7.82 | 1.1753 | 0.72177 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-08-24 | 23 | 0.91 | 7.67 | 1.483 | 0.71996 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-08-31 | 22 | 0.96 | 7.27 | 1.2379 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Entry Point | 2021-09-07 | 21.9 | 0.5 | 8.62 | 1.0236 | BDL | 0.14638 | BDL
Post drain 1 | PD I | Entry Point | 2021-09-14 | 21.6 | 1.09 | 7.4 | 1.0809 | 0.74398 | BDL | BDL
Post drain 1 | PD I | Entry Point | 2021-09-21 | 21.6 | 1.03 | 7.28 | 1.2562 | 0.8416 | BDL | 0.35616
Post drain 1 | PD I | Entry Point | 2021-09-28 | 21.1 | 1.05 | 7.82 | 0.81209 | 0.67948 | 0.28206 | BDL
Post drain 1 | PD I | Entry Point | 2021-10-05 | 21.3 | 0.95 | 7.92 | 1.3808 | 0.69921 | BDL | BDL
Post drain 1 | PD I | Entry Point | 2021-10-12 | 22.5 | 0.53 | 7.91 | 1.429 | 1.7543 | BDL | 0.3599
Post drain 1 | PD I | Entry Point | 2021-10-19 | 21.3 | 1.09 | 7.48 | 0.84173 | 0.73247 | 0.41601 | BDL
Post drain 2 | PD II | Entry Point | 2021-10-26 | 23.3 | 0.87 | 7.6 | 1.3522 | 1.2094 | 0.17365 | BDL
Post drain 2 | PD II | Entry Point | 2021-11-02 | 24.1 | 0.87 | 7.77 | 1.8005 | 0.13638 | BDL | BDL
Post drain 2 | PD II | Entry Point | 2021-11-09 | 22.5 | 0.8 | 7.52 | 1.8964 | 0.91144 | BDL | BDL
Post drain 2 | PD II | Entry Point | 2021-11-16 | 23.7 | 0.83 | 7.42 | 1.682 | 0.59591 | 0.15343 | BDL
Post drain 2 | PD II | Entry Point | 2021-11-30 | 21.2 | 0.72 | 7.14 | 2.0755 | 0.11886 | BDL | BDL
Post drain 2 | PD II | Entry Point | 2021-12-07 | 20.7 | 0.7 | 6.79 | 1.5492 | 0.62179 | BDL | 1.051
|  |  |  | 22.0727 | 0.85909 | 7.6436 | 1.3855 | 0.75053 | 0.23431 | 0.81299 | AVG
|  |  |  | 0.86695 | 0.15678 | 0.41492 | 0.32646 | 0.34964 | 0.11538 | 0.42047 | SD
|  |  |  | 0.18483 | 0.033426 | 0.088461 | 0.072999 | 0.078181 | 0.051598 | 0.18804 | SE
|  |  |  | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | n
[7 empty] | 90.9091 | 90.9091 | 22.7273 | 22.7273 | Hits [%]
BDL: below detection limit

## WT sites
|  |  |  | Water Parameters |  |  | Gene Copy Number GCN [log10 x+1]
Residential Activity |  | Section | Date Sampled | Temp (°C) | Free Chlorine (Cl2/L) | pH | L. pneumophila | M. intracellulare | P. aeruginosa | V. vermiformis
Baseline | BS | Water Tank Bottom | 2021-05-10 | 30.1 | 0.04 | 9.293 | BDL | 1.0082 | BDL | 2.5644
Baseline | BS | Water Tank Top | 2021-05-10 | 35.6 | 0.04 | 9.237 | BDL | 0.85618 | BDL | 3.3698
Baseline | BS | Water Tank Bottom | 2021-05-17 | 30.5 | 0.01 | 8.35 | BDL | BDL | BDL | 3.047
Baseline | BS | Water Tank Top | 2021-05-17 | 38.5 | 0 | 7.88 | BDL | 0.47855 | BDL | 2.6325
Baseline | BS | Water Tank Bottom | 2021-05-24 | 28.8 | 0.05 | 8.21 | 1.5518 | BDL | BDL | BDL
Baseline | BS | Water Tank Top | 2021-05-24 | 34 | 0.04 | 8.6 | 1.7472 | 0.2125 | BDL | 2.138
Baseline | BS | Water Tank Bottom | 2021-06-07 | 28.8 | 0.04 | 8.3 | 2.8584 | BDL | BDL | 2.9211
Baseline | BS | Water Tank Top | 2021-06-07 | 35.2 | 0.01 | 7.75 | 1.9281 | BDL | 0.21508 | 0.9903
Baseline | BS | Water Tank Bottom | 2021-06-14 | 28.3 | 0.01 | 8.37 | BDL | 0.080529 | BDL | 1.3974
Baseline | BS | Water Tank Top | 2021-06-14 | 31.3 | 0.02 | 7.98 | BDL | BDL | BDL | BDL
Baseline | BS | Water Tank Bottom | 2021-06-21 | 28.8 | 0.01 | 8.66 | BDL | BDL | BDL | 1.0012
Baseline | BS | Water Tank Top | 2021-06-21 | 34.1 | 0.01 | 8.5 | BDL | BDL | BDL | 1.6367
Baseline | BS | Water Tank Bottom | 2021-06-28 | 28.6 | 0.04 | 8.47 | 2.8068 | BDL | BDL | 2.2174
Baseline | BS | Water Tank Top | 2021-06-28 | 35 | 0.05 | 8.1 | 2.5377 | 0.15659 | 0.36943 | BDL
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-07-12 | 28.5 | 0 | 9.28 | 4.5249 | 0.67638 | BDL | 3.7678
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-07-12 | 34 | 0.01 | 9.33 | 4.1816 | 0.95255 | BDL | 3.8491
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-07-19 | 28.1 | 0.12 | 8.31 | BDL | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-07-19 | 33.1 | 0.12 | 7.98 | 4.1201 | 0.8838 | BDL | 1.8947
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-07-26 | 28.6 | 0.08 | 8.45 | 2.3113 | 0.12814 | BDL | 1.4229
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-07-26 | 34.3 | 0.26 | 8.04 | 2.6966 | 0.094178 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-08-02 | 28 | 0.06 | 8.63 | 2.4654 | 0.15024 | BDL | 1.885
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-08-02 | 32.4 | 0.14 | 8.36 | 3.8129 | 0.93126 | BDL | 2.608
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-08-09 | 27.1 | 0.05 | 8.58 | 1.8761 | BDL | BDL | 1.1124
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-08-09 | 31.9 | 0.19 | 8.31 | 3.0511 | 0.13193 | 0.35983 | 1.248
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-08-16 | 28.8 | 0.06 | 8.63 | 2.2465 | 0.071779 | 0.49782 | 0.60673
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-08-16 | 33.3 | 0.13 | 8.34 | 2.786 | 0.17353 | BDL | 0.4105
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-08-23 | 28.5 | 0.05 | 8.5 | 2.7415 | BDL | BDL | 1.4986
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-08-23 | 32.5 | 0.2 | 8.24 | 3.2702 | 0.37445 | 0.49497 | 1.3419
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-08-30 | 29.2 | 0.09 | 8.59 | 2.4947 | BDL | 0.34319 | 2.4023
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-08-30 | 34.2 | 0.24 | 8.2 | 1.1936 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Water Tank Bottom | 2021-09-13 | 26.1 | 0.51 | 7.71 | 1.218 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Water Tank Top | 2021-09-13 | 34.8 | 0.34 | 7.98 | 1.1408 | BDL | BDL | BDL
Post drain 1 | PD I | Water Tank Bottom | 2021-09-20 | 28.7 | 0.2 | 8.58 | 2.2389 | 0.069413 | BDL | 1.316
Post drain 1 | PD I | Water Tank Top | 2021-09-20 | 33.5 | 0.32 | 8.35 | BDL | BDL | BDL | 1.3938
Post drain 1 | PD I | Water Tank Bottom | 2021-09-27 | 27.8 | 0.12 | 8.62 | 2.4129 | BDL | 0.151 | 2.0532
Post drain 1 | PD I | Water Tank Top | 2021-09-27 | 34.4 | 0.16 | 8.2 | 2.5819 | 0.19943 | 0.14567 | 0.38022
Post drain 1 | PD I | Water Tank Bottom | 2021-10-04 | 29.2 | 0.09 | 8.66 | 2.5915 | BDL | 0.32415 | 1.6634
Post drain 1 | PD I | Water Tank Top | 2021-10-04 | 34.3 | 0.19 | 8.17 | 2.751 | 0.17883 | 0.51882 | 0.81189
Post drain 1 | PD I | Water Tank Bottom | 2021-10-18 | 28.7 | 0.01 | 8.81 | 2.1741 | BDL | 0.58476 | 1.8259
Post drain 1 | PD I | Water Tank Top | 2021-10-18 | 33.2 | 0.1 | 8.5 | 2.6319 | 0.40152 | BDL | 1.6768
Post drain 1 | PD I | Water Tank Bottom | 2021-10-25 | 28.6 | 0.08 | 8.63 | 2.2254 | BDL | BDL | 1.4876
Post drain 1 | PD I | Water Tank Top | 2021-10-25 | 34.5 | 0.1 | 8.42 | 3.168 | 0.72143 | 0.13541 | 1.3514
Post drain 2 | PD II | Water Tank Bottom | 2021-11-01 | 21.3 | 0.58 | 8.7 | 2.3051 | BDL | BDL | 0.58894
Post drain 2 | PD II | Water Tank Top | 2021-11-01 | 21.3 | 0.62 | 8.76 | 2.5649 | BDL | BDL | BDL
Post drain 2 | PD II | Water Tank Bottom | 2021-11-08 | 31.8 | 0.07 | 9.33 | 3.924 | 0.67905 | BDL | 1.6356
Post drain 2 | PD II | Water Tank Top | 2021-11-08 | 39.2 | 0.01 | 9.17 | 2.8111 | BDL | BDL | BDL
Post drain 2 | PD II | Water Tank Bottom | 2021-11-15 | 31.6 | 0 | 9.27 | 3.5246 | BDL | BDL | 1.8429
Post drain 2 | PD II | Water Tank Top | 2021-11-15 | 39 | 0.03 | 9.11 | 2.7889 | BDL | 0.090187 | BDL
Post drain 2 | PD II | Water Tank Bottom | 2021-11-22 | 20.9 | 0.01 | 9.23 | 3.5792 | BDL | BDL | 1.5979
Post drain 2 | PD II | Water Tank Top | 2021-11-22 | 32 | 0 | 9.11 | 2.8696 | 0.079044 | 0.095479 | BDL
Post drain 2 | PD II | Water Tank Bottom | 2021-11-29 | 31.7 | 0.01 | 9.47 | BDL | BDL | BDL | 2.6898
Post drain 2 | PD II | Water Tank Top | 2021-11-29 | 39.1 | 0.02 | 9.34 | 3.0765 | BDL | BDL | 1.7964
Post drain 2 | PD II | Water Tank Bottom | 2021-12-06 | 26.8 | 0 | 9.22 | 3.3467 | BDL | 0.22391 | 2.9403
Post drain 2 | PD II | Water Tank Top | 2021-12-06 | 41.3 | 0.03 | 9.15 | 3.1288 | 0.1188 | BDL | 0.8561
|  |  |  | 31.2944 | 0.10685 | 8.5919 | 2.7036 | 0.39233 | 0.30331 | 1.8065 | AVG
|  |  |  | 4.3106 | 0.1406 | 0.46344 | 0.77335 | 0.33543 | 0.16664 | 0.85979 | SD
|  |  |  | 0.5866 | 0.019134 | 0.063067 | 0.11793 | 0.067085 | 0.043026 | 0.13267 | SE
|  |  |  | 54 | 54 | 54 | 43 | 25 | 15 | 42 | n
[7 empty] | 79.6296 | 46.2963 | 27.7778 | 77.7778 | Hits [%]
BDL: below detection limit

## POU sites
|  |  |  | Water Parameters |  |  | Gene Copy Number GCN [log10 x+1]
Residential Activity |  | Section | Date Sampled | Temp (°C) | Free Chlorine (Cl2/L) | pH | L. pneumophila | M. intracellulare | P. aeruginosa | V. vermiformis
Baseline | BL | Faucet 1 | 2021-05-10 | 20.4 | 0.01 | 8.773 | 3.1632 | 0.44015 | BDL | 5.2234
Baseline | BL | Faucet 2 | 2021-05-10 | 23.1 | 0.04 | 9.109 | 2.928 | 0.81529 | BDL | 3.4435
Baseline | BL | Faucet 3 | 2021-05-10 | 32.5 | 0 | 9.275 | 1.7948 | 0.68017 | 0.48288 | 3.3956
Baseline | BL | Faucet 4 | 2021-05-10 | 33.1 | 0.05 | 9.271 | 2.74 | 0.66184 | BDL | 3.3369
Baseline | BL | Shower | 2021-05-10 | ND | ND | ND | BDL | BDL | BDL | BDL
Baseline | BL | Faucet 1 | 2021-05-17 | 20.2 | 0.01 | 7.43 | 3.4999 | 0.79272 | BDL | 4.7049
Baseline | BL | Faucet 2 | 2021-05-17 | 22.3 | 0 | 7.69 | BDL | 0.63032 | BDL | 2.9154
Baseline | BL | Faucet 3 | 2021-05-17 | 28.8 | 0.02 | 7.75 | 3.1343 | 0.66641 | BDL | 3.7105
Baseline | BL | Faucet 4 | 2021-05-17 | 30.1 | 0.02 | 7.86 | BDL | 0.18955 | BDL | 2.1376
Baseline | BL | Shower | 2021-05-17 | 21.1 | 0 | 7.59 | BDL | 0.089119 | BDL | 2.9599
Baseline | BL | Faucet 1 | 2021-05-24 | 20.5 | 0.02 | 7.58 | 4.0508 | 0.27239 | BDL | 4.2596
Baseline | BL | Faucet 2 | 2021-05-24 | 22.8 | 0.02 | 7.98 | 2.7087 | 0.3115 | BDL | 2.359
Baseline | BL | Faucet 3 | 2021-05-24 | 31.4 | 0.01 | 7.97 | 2.4248 | 0.12489 | BDL | 1.9044
Baseline | BL | Faucet 4 | 2021-05-24 | 31.8 | 0.02 | 8.09 | 2.4397 | 1.0859 | BDL | 1.4372
Baseline | BL | Shower | 2021-05-24 | 20.8 | 0.02 | 8.07 | 3.2418 | 0.22255 | BDL | 1.965
Baseline | BL | Faucet 1 | 2021-06-07 | 20.4 | 0.03 | 7.56 | 3.9249 | 0.24539 | BDL | 4.1195
Baseline | BL | Faucet 2 | 2021-06-07 | 23.3 | 0.02 | 7.81 | 1.6189 | BDL | BDL | 1.7196
Baseline | BL | Faucet 3 | 2021-06-07 | 30.1 | 0.01 | 7.87 | 1.7424 | 0.9099 | 0.15484 | 2.1273
Baseline | BL | Faucet 4 | 2021-06-07 | 30.4 | 0 | 7.99 | 1.4355 | BDL | BDL | 1.105
Baseline | BL | Shower | 2021-06-07 | 20.9 | 0.01 | 7.68 | BDL | BDL | BDL | 2.0909
Baseline | BL | Faucet 1 | 2021-06-14 | 22 | 0.01 | 7.64 | BDL | 0.085191 | BDL | 3.9696
Baseline | BL | Faucet 2 | 2021-06-14 | 24.5 | 0.01 | 7.85 | BDL | BDL | BDL | 1.125
Baseline | BL | Faucet 3 | 2021-06-14 | 31.7 | 0.03 | 7.82 | BDL | 0.51174 | BDL | 1.6502
Baseline | BL | Faucet 4 | 2021-06-14 | 32.2 | 0.01 | 7.89 | BDL | BDL | 0.73146 | 1.6458
Baseline | BL | Shower | 2021-06-14 | 25.3 | 0.01 | 7.87 | BDL | 0.27759 | BDL | 2.4842
Baseline | BL | Faucet 1 | 2021-06-21 | 19.4 | 0.01 | 7.95 | 2.1211 | 0.61528 | BDL | 4.5573
Baseline | BL | Faucet 2 | 2021-06-21 | 21.7 | 0.01 | 8.29 | BDL | 0.18556 | 0.99997 | 1.8495
Baseline | BL | Faucet 3 | 2021-06-21 | 27.9 | 0 | 8.34 | BDL | 0.66609 | BDL | 1.9406
Baseline | BL | Faucet 4 | 2021-06-21 | 29.5 | 0.02 | 8.37 | BDL | BDL | BDL | 1.6217
Baseline | BL | Shower | 2021-06-21 | 27.8 | 0 | 8.37 | BDL | 0.35244 | BDL | 2.7899
Baseline | BL | Faucet 1 | 2021-06-28 | 19.4 | 0.01 | 7.89 | 4.7276 | 1.8225 | BDL | 5.036
Baseline | BL | Faucet 2 | 2021-06-28 | 21.9 | 0.02 | 8.03 | 2.186 | 0.45991 | 0.53535 | 0.91792
Baseline | BL | Faucet 3 | 2021-06-28 | 29.4 | 0.03 | 7.96 | 2.1374 | 0.47308 | BDL | 1.581
Baseline | BL | Faucet 4 | 2021-06-28 | 31.2 | 0.05 | 8 | 1.7223 | BDL | BDL | 1.6682
Baseline | BL | Shower | 2021-06-28 | 21.5 | 0.01 | 7.76 | BDL | BDL | BDL | 3.1506
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-07-12 | 19.5 | 0.01 | 9.13 | 4.4873 | 0.65254 | BDL | 5.3358
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-07-12 | 21.3 | 0.01 | 9.28 | 4.126 | 0.34708 | BDL | 3.5712
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-07-12 | 28.7 | 0 | 9.26 | 3.7686 | 0.95154 | BDL | 3.5113
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-07-12 | 30.2 | 0 | 9.3 | 4.0554 | 0.43765 | 0.13276 | 3.5897
Post stagnation | PS | Shower | 2021-07-12 | 21.7 | 0.01 | 8.77 | 1.7759 | BDL | BDL | 1.8996
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-07-19 | 19.4 | 0.01 | 7.66 | 4.8926 | 0.42756 | BDL | 4.5296
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-07-19 | 21.8 | 0.11 | 7.89 | 2.464 | BDL | BDL | 1.7431
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-07-19 | 28.3 | 0.11 | 7.84 | 2.4464 | 0.71487 | BDL | 2.4706
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-07-19 | 30.3 | 0.16 | 7.95 | BDL | 0.14338 | BDL | 1.7108
Post stagnation | PS | Shower | 2021-07-19 | 21.5 | 0.03 | 7.7 | 1.6805 | 0.49909 | BDL | 2.485
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-07-26 | 21.2 | 0.03 | 7.53 | 4.5894 | 0.77753 | BDL | 3.9534
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-07-26 | 22.8 | 0.13 | 7.88 | 1.7417 | BDL | BDL | 1.5187
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-07-26 | 30.6 | 0.24 | 8.02 | 1.6999 | 0.32154 | BDL | 1.9449
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-07-26 | 31.9 | 0.24 | 8.05 | BDL | 0.095973 | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Shower | 2021-07-26 | 24.2 | 0.14 | 7.91 | 1.6609 | BDL | BDL | 1.8629
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-08-02 | 19.3 | 0 | 7.76 | 5.0078 | 0.96224 | BDL | 5.038
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-08-02 | 21.1 | 0.06 | 8.06 | 2.0244 | 0.45804 | BDL | 2.0856
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-08-02 | 28.7 | 0.07 | 8.24 | 2.017 | 0.8866 | 0.27269 | 2.1526
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-08-02 | 30.5 | 0.11 | 8.38 | 1.6006 | 0.4126 | BDL | 1.8854
Post stagnation | PS | Shower | 2021-08-02 | 21.8 | 0.02 | 8.06 | 1.5726 | 0.14978 | BDL | 1.5827
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-08-09 | 20.8 | 0.01 | 7.7 | 4.3564 | 0.56083 | BDL | 3.8509
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-08-09 | 22.8 | 0.11 | 8.06 | 1.7901 | 0.14122 | BDL | 1.5082
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-08-09 | 30.5 | 0.17 | 8.1 | 1.6709 | 0.077512 | BDL | 0.71643
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-08-09 | 31.5 | 0.17 | 8.19 | 1.4793 | 0.10706 | BDL | 0.9155
Post stagnation | PS | Shower | 2021-08-09 | 22.3 | 0.02 | 7.95 | 1.5848 | 0.27608 | BDL | 1.6258
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-08-16 | 21 | 0.01 | 7.8 | 4.6042 | 0.61316 | BDL | 3.9408
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-08-16 | 23.8 | 0.08 | 8.15 | 2.1142 | BDL | BDL | 1.4267
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-08-16 | 30.3 | 0.09 | 8.24 | 1.6872 | 0.11203 | BDL | 1.0857
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-08-16 | 31 | 0.14 | 8.32 | 1.5072 | BDL | BDL | 0.71504
Post stagnation | PS | Shower | 2021-08-16 | 23 | 0.02 | 8.03 | 1.7472 | 0.23412 | 0.18294 | 1.0486
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-08-23 | 20.8 | 0.02 | 7.75 | 4.7122 | 0.64225 | BDL | 4.064
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-08-23 | 23.1 | 0.1 | 7.99 | 2.3211 | 0.1787 | BDL | 1.9006
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-08-23 | 29.9 | 0.13 | ND | 1.8553 | 0.47564 | BDL | 1.8429
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-08-23 | 31.6 | 0.13 | ND | 1.2673 | 0.28432 | 0.48603 | 1.0893
Post stagnation | PS | Shower | 2021-08-23 | 22.7 | 0.06 | 7.89 | 1.7482 | 0.12964 | 0.39888 | 1.7414
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-08-30 | 20.7 | 0 | 7.66 | 4.6125 | 0.65747 | BDL | 4.2934
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-08-30 | 22.6 | 0.11 | 7.95 | 1.5342 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-08-30 | 29.4 | 0.16 | 8 | 1.2 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-08-30 | 31 | 0.22 | 8.11 | 1.2224 | BDL | 0.18405 | BDL
Post stagnation | PS | Shower | 2021-08-30 | 22 | 0.03 | 7.91 | 1.297 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Faucet 1 | 2021-09-13 | 28.1 | 0.26 | 7.89 | 1.3693 | BDL | BDL | 0.75369
Post stagnation | PS | Faucet 2 | 2021-09-13 | 30.3 | 0.3 | 8 | 1.3243 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Faucet 3 | 2021-09-13 | 32.5 | 0.26 | 7.95 | 1.4431 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Faucet 4 | 2021-09-13 | 33 | 0.35 | 8.09 | 0.66103 | BDL | BDL | BDL
Post stagnation | PS | Shower | 2021-09-13 | 26.8 | 0.24 | 7.97 | 0.77438 | 0.21091 | BDL | 1.2747
Post drain 1 | PD I | Faucet 1 | 2021-09-20 | 20.6 | 0 | 7.76 | 4.2052 | 0.72721 | 0.14823 | 4.0272
Post drain 1 | PD I | Faucet 2 | 2021-09-20 | 22.5 | 0.13 | 8.68 | BDL | BDL | BDL | 1.7799
Post drain 1 | PD I | Faucet 3 | 2021-09-20 | 28.4 | 0.2 | 8.21 | 2.3201 | 0.1273 | 0.38239 | 2.2434
Post drain 1 | PD I | Faucet 4 | 2021-09-20 | 29.9 | 0.25 | 8.19 | 0.98669 | BDL | BDL | 1.1678
Post drain 1 | PD I | Shower | 2021-09-20 | 22 | 0.06 | 8.6 | 1.4308 | 0.36344 | BDL | 1.9234
Post drain 1 | PD I | Faucet 1 | 2021-09-27 | 19.7 | 0.01 | 7.79 | 3.6897 | 0.53499 | BDL | 3.9388
Post drain 1 | PD I | Faucet 2 | 2021-09-27 | 20.8 | 0.07 | 8.1 | 1.9189 | 0.41468 | BDL | 1.4523
Post drain 1 | PD I | Faucet 3 | 2021-09-27 | 28.6 | 0.2 | 8.08 | 1.9973 | 0.1057 | BDL | 1.9595
Post drain 1 | PD I | Faucet 4 | 2021-09-27 | 31 | 0.17 | 8.24 | 1.5844 | 0.10631 | 0.13149 | 1.306
Post drain 1 | PD I | Shower | 2021-09-27 | 20.9 | 0.01 | 7.98 | 1.8761 | 0.32613 | 0.18495 | 2.794
Post drain 1 | PD I | Faucet 1 | 2021-10-04 | 20.2 | 0.01 | 7.7 | 3.9418 | 0.63745 | 0.48048 | 3.9371
Post drain 1 | PD I | Faucet 2 | 2021-10-04 | 21.5 | 0.08 | 7.97 | 1.9374 | 0.13344 | 0.33149 | 1.6817
Post drain 1 | PD I | Faucet 3 | 2021-10-04 | 28.1 | 0.16 | 8.08 | 1.9608 | BDL | BDL | 1.8118
Post drain 1 | PD I | Faucet 4 | 2021-10-04 | 29.8 | 0.16 | 8.14 | 1.5857 | 0.25599 | BDL | 1.2343
Post drain 1 | PD I | Shower | 2021-10-04 | 21 | 0.01 | 7.9 | 1.5397 | 0.28262 | 0.26103 | 1.8126
Post drain 1 | PD I | Faucet 1 | 2021-10-18 | 20.7 | 0.01 | 7.92 | 3.057 | 0.47703 | 0.48009 | 3.3601
Post drain 1 | PD I | Faucet 2 | 2021-10-18 | 22 | 0.04 | 8.16 | 2.5114 | 0.20889 | BDL | 2.3014
Post drain 1 | PD I | Faucet 3 | 2021-10-18 | 28.3 | 0.03 | 8.36 | 2.3823 | 0.26388 | BDL | 2.1981
Post drain 1 | PD I | Faucet 4 | 2021-10-18 | 31.5 | 0.1 | 8.46 | 1.536 | 0.21213 | BDL | 1.5415
Post drain 1 | PD I | Shower | 2021-10-18 | 22.4 | 0.02 | 8.16 | 1.7954 | 0.42473 | 0.21389 | 2.1158
Post drain 1 | PD I | Faucet 1 | 2021-10-25 | 20.4 | 0.01 | 7.99 | 3.8446 | 0.65903 | BDL | 4.1025
Post drain 1 | PD I | Faucet 2 | 2021-10-25 | 21.9 | 0.02 | 8.05 | 2.1575 | 0.094696 | 0.36583 | 2.1012
Post drain 1 | PD I | Faucet 3 | 2021-10-25 | 29.2 | 0.07 | 8.35 | 2.0373 | 0.22546 | BDL | 1.7386
Post drain 1 | PD I | Faucet 4 | 2021-10-25 | 30.4 | 0.06 | 8.33 | 1.4554 | BDL | 0.26587 | 0.81056
Post drain 1 | PD I | Shower | 2021-10-25 | 21.9 | 0.02 | 7.92 | 1.7759 | 0.34195 | 0.32728 | 2.0379
Post drain 2 | PD II | Faucet 1 | 2021-11-01 | 20.6 | 0.01 | 7.8 | 3.8367 | 0.17784 | 0.087481 | 4.4559
Post drain 2 | PD II | Faucet 2 | 2021-11-01 | 21 | 0.4 | 8.49 | 2.4235 | 0.10876 | BDL | 1.9523
Post drain 3 | PD II | Faucet 3 | 2021-11-01 | 21.2 | 0.52 | 8.63 | 2.298 | BDL | BDL | 1.2108
Post drain 4 | PD II | Faucet 4 | 2021-11-01 | 21.4 | 0.59 | 8.68 | 1.9276 | BDL | BDL | 1.8175
Post drain 5 | PD II | Shower | 2021-11-01 | 20.8 | 0.14 | 8.19 | 2.0362 | BDL | BDL | 0.8047
Post drain 2 | PD II | Faucet 1 | 2021-11-08 | 20.8 | 0.01 | 8.18 | 3.351 | 0.13167 | BDL | 4.3121
Post drain 2 | PD II | Faucet 2 | 2021-11-08 | 22.5 | 0.01 | 8.79 | 2.4513 | 0.077661 | BDL | 1.7085
Post drain 2 | PD II | Faucet 3 | 2021-11-08 | 31.1 | 0.01 | 8.96 | 2.6708 | 0.089011 | BDL | 1.9172
Post drain 2 | PD II | Faucet 4 | 2021-11-08 | 33.9 | 0.01 | 9.05 | 2.2961 | BDL | BDL | 1.87
Post drain 2 | PD II | Shower | 2021-11-08 | 22.2 | 0.03 | 8.47 | 2.4235 | 0.09769 | BDL | BDL
Post drain 2 | PD II | Faucet 1 | 2021-11-15 | 20 | 0.01 | 8.17 | 3.6245 | 0.60851 | BDL | 4.6813
Post drain 2 | PD II | Faucet 2 | 2021-11-15 | 21.5 | 0 | 8.74 | 2.5006 | 0.21296 | BDL | 1.5709
Post drain 2 | PD II | Faucet 3 | 2021-11-15 | 32 | 0.01 | 8.99 | 2.2653 | BDL | BDL | 1.8693
Post drain 2 | PD II | Faucet 4 | 2021-11-15 | 35.1 | 0.02 | 9.04 | 2.2856 | BDL | BDL | 2.4459
Post drain 2 | PD II | Shower | 2021-11-15 | 22 | 0.02 | 8.56 | 2.2855 | 0.13178 | BDL | 0.97812
Post drain 2 | PD II | Faucet 1 | 2021-11-22 | 38.6 | 0.04 | 8.17 | 4.1214 | 0.29467 | BDL | 5.2868
Post drain 2 | PD II | Faucet 2 | 2021-11-22 | 21.2 | 0 | 8.58 | 2.2702 | 0.066598 | BDL | 1.3191
Post drain 2 | PD II | Faucet 3 | 2021-11-22 | 21.4 | 0.01 | 9 | 2.62 | BDL | BDL | 1.9792
Post drain 2 | PD II | Faucet 4 | 2021-11-22 | 32.9 | 0 | 9.04 | 2.1336 | BDL | BDL | 1.902
Post drain 2 | PD II | Shower | 2021-11-22 | 22 | 0.02 | 8.54 | 1.7323 | BDL | BDL | BDL
Post drain 2 | PD II | Faucet 1 | 2021-11-29 | 20.6 | 0 | 8.03 | 4.2027 | 0.3639 | BDL | 5.3218
Post drain 2 | PD II | Faucet 2 | 2021-11-29 | 22.5 | 0.01 | 8.92 | 2.2111 | BDL | BDL | 2.0453
Post drain 2 | PD II | Faucet 3 | 2021-11-29 | 33.4 | 0.02 | 9.24 | 2.5632 | BDL | BDL | 2.9777
Post drain 2 | PD II | Faucet 4 | 2021-11-29 | 35.6 | 0.06 | 9.32 | 2.6068 | BDL | BDL | 2.3706
Post drain 2 | PD II | Shower | 2021-11-29 | 24.3 | 0.02 | 8.88 | 2.4086 | 0.092027 | BDL | 1.385
Post drain 2 | PD II | Faucet 1 | 2021-12-06 | 20.3 | 0 | 9.11 | 4.6507 | 0.15851 | BDL | 5.4905
Post drain 2 | PD II | Faucet 2 | 2021-12-06 | 24.7 | 0.01 | 9.11 | 2.4665 | BDL | BDL | 2.1114
Post drain 2 | PD II | Faucet 3 | 2021-12-06 | 34.1 | 0.01 | 9.08 | 2.8144 | BDL | BDL | 2.5597
Post drain 2 | PD II | Faucet 4 | 2021-12-06 | 36.5 | 0.03 | 9.13 | 2.4484 | BDL | BDL | 2.0551
Post drain 2 | PD II | Shower | 2021-12-06 | 23.3 | 0.03 | 8.99 | 2.6102 | 0.11129 | 0.24515 | BDL
|  |  |  | 25.4993 | 0.068433 | 8.2329 | 2.4727 | 0.38895 | 0.3387 | 2.4499 | AVG
|  |  |  | 4.9363 | 0.10048 | 0.48194 | 1.0362 | 0.29385 | 0.20913 | 1.2333 | SD
|  |  |  | 0.42643 | 0.0086801 | 0.041948 | 0.095797 | 0.030471 | 0.041825 | 0.1112 | SE
|  |  |  | 134 | 134 | 132 | 117 | 93 | 25 | 123 | n
[7 empty] | 87.3134 | 69.403 | 18.6567 | 91.791 | Hits [%]
BDL: below detection limit